## 出水
出厂水2026年1月水质检测结果
样品编号 | W260105C08 | W260105C09 | W260105C22 | W260105C01 | W260105C02 | W260128Z01 | W260128Z02 | W260105C15 | W260105C16 | W260129Z01
检测项目 采样地点 | 北门水厂 | 凤凰水厂 | 陈家坪水厂 | 王家坪水厂 | 夔州水厂 | 王家坪水厂 | 夔州水厂 | 肖家湾水厂 | 四方井水厂 | 四方井水厂
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.15 | / | 0.33 | 0.39 | 0.32 | 0.38 | / | / | /
游离氯(mg/L) | / | / | 1.11 | / | / | / | / | 0.59 | 0.78 | 0.59
pH | 7.7 | 7.94 | 7.97 | 7.26 | 7.38 | 7.54 | 7.32 | 7.63 | 7.84 | 7.47
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度(NTU) | 0.49 | 0.95 | 0.21 | 0.67 | 0.57 | 0.51 | 0.48 | 0.39 | 0.56 | 0.27
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 0.7 | 0.55 | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 1.63 | 1.71 | 1.64 | 0.94 | 1.47
菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
总大肠菌群(CFU/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
氟化物(mg/L) | 0.148 | 0.094 | 0.1 | 0.124 | 0.113 | 0.084 | 0.081 | 0.154 | 0.189 | 0.15
氯化物(mg/L) | 55.4 | 3.14 | 6.76 | 8.74 | 7.41 | 3.96 | 3.97 | 8.23 | 36.9 | 8.82
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 1.18 | 0.77 | 0.84 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.56 | 1.7 | ＜0.50
硫酸盐(mg/L) | 23.5 | 9.82 | 13 | 25 | 12.7 | 13 | 13.1 | 23.9 | 46.8 | 21.7
亚氯酸盐(mg/L) | <0.050 | 0.188 | <0.050 | 0.341 | 0.384 | 0.39 | 0.425 | <0.050 | <0.050 | <0.050
氯酸盐(mg/L) | 0.116 | 0.11 | <0.050 | 0.874 | 0.274 | 0.235 | 0.218 | <0.050 | <0.050 | <0.050
二氯乙酸(mg/L) | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025
三氯乙酸(mg/L) | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035
铜(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010
铁(mg/L) | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030
锰(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010
砷(mg/L) | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034
锌(mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
硒(mg/L) | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
汞(mg/L) | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
镉(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
铅(mg/L) | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
铝(mg/L) | <0.030 | 0.057 | 0.05 | 0.273 | 0.235 | 0.13 | 0.119 | 0.15 | 0.36 | 0.073
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
挥发酚(以苯酚计)(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
氰化物(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
铬(六价)(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010
总硬度(mg/L) | 172 | 126 | 66 | 80.3 | 50.8 | 52.8 | 48.8 | 102 | 154 | 104
氨(以N计)(mg/L) | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
溶解性总固体(mg/L) | 292 | 147 | 80 | 120 | 58 | 113 | 72 | 118 | 251 | 132
三氯甲烷(mg/L) | <0.000018 | <0.000018 | 0.0231 | 0.00245 | 0.00191 | 0.0123 | 0.00239 | 0.0154 | 0.0137 | 0.0134
四氯化碳(mg/L) | <0.000018 | <0.000018 | <0.000018 | <0.000018 | <0.000018 | <0.000018 | <0.000018 | <0.000018 | <0.000018 | <0.000018
二氯一溴甲烷(mg/L) | <0.000026 | <0.000026 | 0.00117 | <0.000026 | <0.000026 | 0.00122 | <0.000026 | 0.000748 | 0.00616 | 0.000682
一氯二溴甲烷(mg/L) | <0.000084 | <0.000084 | <0.000084 | <0.000084 | <0.000084 | <0.000084 | <0.000084 | <0.000084 | 0.00199 | ＜0.000084
三溴甲烷(mg/L) | <0.000075 | <0.000075 | <0.000075 | <0.000075 | <0.000075 | <0.000075 | <0.000075 | <0.000075 | <0.000075 | <0.000075
三卤甲烷(mg/L) | 0.0012 | 0.0012 | 0.41 | 0.042 | 0.033 | 0.23 | 0.041 | 0.27 | 0.35 | 0.24
总α放射性(Bq/L) | 0.018 | 0.045 | 0.041 | 0.088 | 0.089 | 0.034 | 0.046 | 0.066 | 0.083 | 0.027
总β放射性(Bq/L) | 0.043 | 0.105 | 0.053 | 0.08 | 0.068 | 0.052 | 0.049 | 0.081 | 0.129 | 0.047
以下无检测数据

## 原水
原水2026年1月水质检测结果
样品编号 | W260105C13 | W260105C14 | W260105C25 | W260105C06 | W260105C07 | W260105C20 | W260105C21
检测项目 采样地点 | 北门水厂 | 凤凰水厂 | 陈家坪水厂 | 王家坪水厂 | 夔州水厂 | 肖家湾水厂 | 四方井水厂
水温(℃) | 14.2 | 14.2 | 15.6 | 15.2 | 16 | 15.2 | 15.9
pH | 8.16 | 8.16 | 8.07 | 7.68 | 7.85 | 8.01 | 8.04
高锰酸盐指数(mg/L) | 0.78 | 0.74 | 2.7 | 2.74 | 2.57 | 3.21 | 1.41
溶解氧(mg/L) | 9.81 | 9.96 | 9.54 | 6.73 | 9.6 | 10 | 8.67
化学需氧量(mg/L) | 1.6 | 1.6 | 7.1 | 5.1 | 4.1 | 9.2 | 8.5
五日生化需氧量(mg/L) | <2.00 | <2.00 | <2.00 | <2.00 | <2.00 | <2.00 | <2.00
粪大肠菌群(个/L) | 31 | 160 | 450 | 2000 | 10 | 52 | 660
氟化物(mg/L) | 0.09 | 0.092 | 0.11 | 0.146 | 0.084 | 0.135 | 0.169
氯化物(mg/L) | 32.3 | 2.4 | 3.21 | 1.98 | 2.04 | 2.96 | 35.2
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 0.78 | 0.77 | 0.84 | 0.7 | 0.74 | 0.59 | 1.81
硫酸盐(mg/L) | 14.1 | 7.77 | 14.7 | 52.9 | 13.1 | 26.8 | 45.1
铜(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010
铁(mg/L) | <0.030 | 0.049 | 0.333 | <0.030 | 0.06 | 0.116 | 0.086
锰(mg/L) | <0.010 | <0.010 | 0.014 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010
砷(mg/L) | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034
锌(mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.011
硒(mg/L) | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
汞(mg/L) | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
镉(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
铅(mg/L) | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
阴离子表面活性剂(mg/L) | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
挥发酚(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
氰化物(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
硫化物(mg/L) | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
铬(六价)(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010
石油类(mg/L) | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04
总磷(mg/L) | <0.020 | <0.020 | 0.068 | 0.022 | 0.025 | 0.031 | 0.057
总氮(mg/L) | 0.826 | 0.835 | 1.19 | 0.863 | 0.854 | 0.648 | 2.04
氨氮(NH3-N)(mg/L) | <0.020 | <0.020 | 0.03 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
以下无检测数据

## 管网水
管网水2026年1月水质检测结果
样品编号 | W260105C10 | W260105C11 | W260105C23 | W260105Z01 | W260105Z02 | W260105Z03 | W260105C03 | W260105C04 | W260105C17 | W260105C18
检测项目 采样地点 | 北门水厂/金三角酒店 | 凤凰水厂/水韵酒店 | 陈家坪水厂/皇冠酒店 | 陈家坪水厂/中原四号院 | 陈家坪水厂/镇东小区 | 陈家坪水厂/云枫中学 | 王家坪水厂/诗仙西路69-6 | 夔州水厂/报国路与新竹巷交叉口公厕 | 肖家湾水厂/望江大道553 | 四方井水厂/望江大道1501
二氧化氯(mg/L) | 0.04 | 0.03 | / | / | / | / | 0.32 | 0.27 | / | /
游离氯(mg/L) | / | / | 0.26 | / | / | / | / | / | 0.67 | 0.2
pH | 7.76 | 7.92 | 7.93 | 7.88 | 7.95 | 7.95 | 7.38 | 7.36 | 7.62 | 7.67
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度(NTU) | 0.76 | 0.71 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.81 | 0.64 | 0.15 | 0.34
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 0.55 | 0.62 | 1.25 | 1.25 | 1.41 | 1.33 | 1.25 | 1.09 | 1.49 | 1.72
菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出
总大肠菌群(CFU/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
氟化物(mg/L) | 0.146 | 0.095 | 0.1 | / | / | / | 0.112 | 0.109 | 0.153 | 0.152
氯化物(mg/L) | 55.4 | 3.22 | 6.38 | / | / | / | 7.59 | 7.9 | 8.58 | 7.34
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 1.14 | 0.78 | 0.84 | / | / | / | 0.73 | 0.75 | <0.50 | <0.50
硫酸盐(mg/L) | 23.2 | 9.73 | 13.1 | / | / | / | 12.7 | 13.1 | 24 | 24
亚氯酸盐(mg/L) | <0.050 | 0.209 | <0.050 | / | / | / | 0.454 | 0.419 | <0.050 | <0.050
氯酸盐(mg/L) | 0.108 | 0.088 | <0.050 | / | / | / | 0.321 | 0.284 | <0.050 | <0.050
二氯乙酸(mg/L) | <0.025 | <0.025 | <0.025 | / | / | / | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025
三氯乙酸(mg/L) | <0.035 | <0.035 | <0.035 | / | / | / | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035
铜(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | / | / | / | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010
铁(mg/L) | <0.030 | <0.030 | 0.075 | / | / | / | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030
锰(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | / | / | / | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010
砷(mg/L) | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | / | / | / | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034
锌(mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | / | / | / | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
硒(mg/L) | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | / | / | / | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
汞(mg/L) | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | / | / | / | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
镉(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | / | / | / | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
铅(mg/L) | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | / | / | / | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
铝(mg/L) | <0.030 | 0.054 | 0.045 | / | / | / | 0.325 | 0.309 | 0.075 | 0.136
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.050 | <0.050 | <0.050 | / | / | / | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
挥发酚(以苯酚计)(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | / | / | / | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
氰化物(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | / | / | / | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
铬(六价)(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | / | / | / | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010
总硬度(mg/L) | 185 | 126 | 59.9 | / | / | / | 50.8 | 52.8 | 104 | 105
氨(以N计)(mg/L) | <0.020 | <0.020 | <0.020 | / | / | / | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
溶解性总固体(mg/L) | 320 | 145 | 86 | / | / | / | 79 | 84 | 128 | 122
三氯甲烷(mg/L) | <0.000018 | <0.000018 | 0.0316 | / | / | / | 0.00364 | 0.00296 | 0.0196 | 0.0278
四氯化碳(mg/L) | <0.000018 | <0.000018 | <0.000018 | / | / | / | <0.000018 | <0.000018 | <0.000018 | <0.000018
二氯一溴甲烷(mg/L) | <0.000026 | <0.000026 | 0.00152 | / | / | / | 0.000597 | 0.000495 | 0.000931 | 0.00138
一氯二溴甲烷(mg/L) | <0.000084 | <0.000084 | <0.000084 | / | / | / | <0.000084 | <0.000084 | <0.000084 | <0.000084
三溴甲烷(mg/L) | <0.000075 | <0.000075 | <0.000075 | / | / | / | <0.000075 | <0.000075 | <0.000075 | <0.000075
三卤甲烷(mg/L) | 0.0012 | 0.0012 | 0.55 | / | / | / | 0.071 | 0.058 | 0.34 | 0.49
总α放射性(Bq/L) | 0.041 | <0.016 | 0.084 | / | / | / | 0.047 | 0.074 | 0.105 | 0.034
总β放射性(Bq/L) | 0.039 | <0.028 | 0.073 | / | / | / | 0.046 | 0.056 | 0.128 | 0.054