## 出水
出厂水2026年1月水质检测结果
样品编号 | W260107C01 | W260107C02 | W260107C15 | W260107C16 | W260107C08 | W260107C09
检测项目 采样地点 | 秀山第二水厂 | 秀山第三水厂 | 环城路二水厂 | 正阳水厂 | 白家湾水厂 | 三元宫水厂
二氧化氯(mg/L) | 0.4 | 0.31 | 0.24 | / | / | /
游离氯(mg/L) | 0.38 | 0.39 | / | 0.36 | 0.58 | 0.51
pH | 7.41 | 7.75 | 8.18 | 7.88 | 7.17 | 7.74
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度(NTU) | 0.29 | 0.42 | 0.38 | 0.5 | 0.68 | 0.55
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 0.68 | 0.72 | 1.04 | 1.68 | 1.52 | 1.2
菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
总大肠菌群(CFU/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
氟化物(mg/L) | ＜0.050 | 0.054 | 0.12 | 0.076 | 0.097 | 0.099
氯化物(mg/L) | 2.19 | 2.71 | 1.97 | 2.24 | 4.96 | 3.1
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 0.98 | 1.03 | ＜0.50 | 0.57 | 0.67 | 0.64
硫酸盐(mg/L) | 7.67 | 9.76 | 16.5 | 8.23 | 9.33 | 9.46
亚氯酸盐(mg/L) | 0.190 | 0.204 | 0.366 | ＜0.050 | <0.050 | <0.050
氯酸盐(mg/L) | 0.297 | 0.137 | 0.356 | ＜0.050 | <0.050 | <0.050
二氯乙酸(mg/L) | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025
三氯乙酸(mg/L) | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035
铜(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010
铁(mg/L) | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030
锰(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010
砷(mg/L) | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034
锌(mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.012 | <0.005 | <0.005
硒(mg/L) | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
汞(mg/L) | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
镉(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
铅(mg/L) | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
铝(mg/L) | ＜0.030 | 0.075 | ＜0.030 | 0.04 | 0.144 | 0.075
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
挥发酚(以苯酚计)(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
氰化物(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
铬(六价)(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010
总硬度(mg/L) | 21.3 | 69.1 | 185 | 61 | 34.5 | 87.4
氨(以N计)(mg/L) | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
溶解性总固体(mg/L) | 39 | 101 | 206 | 90 | 63 | 103
三氯甲烷(mg/L) | ＜0.000018 | 0.0087 | ＜0.000018 | 0.00907 | 0.00269 | 0.00760
四氯化碳(mg/L) | <0.000018 | <0.000018 | <0.000018 | <0.000018 | <0.000018 | <0.000018
二氯一溴甲烷(mg/L) | ＜0.000026 | ＜0.000026 | ＜0.000026 | 0.00119 | <0.000026 | 0.00102
一氯二溴甲烷(mg/L) | ＜0.000084 | ＜0.000084 | ＜0.000084 | ＜0.000084 | <0.000084 | <0.000084
三溴甲烷(mg/L) | <0.000075 | <0.000075 | <0.000075 | <0.000075 | <0.000075 | <0.000075
三卤甲烷(mg/L) | 0.0012 | 0.15 | 0.0012 | 0.17 | 0.046 | 0.14
总α放射性(Bq/L) | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | <0.016 | <0.016
总β放射性(Bq/L) | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | <0.028 | <0.028
以下无检测数据

## 原水
原水2026年1月水质检测结果
样品编号 | W260107C06 | W260107C07 | W260107C21 | W260107C20 | W260107C13 | W260107C14
检测项目 采样地点 | 秀山第二水厂 | 秀山第三水厂 | 正阳水厂 | 小坝二级水库 | 白家湾水厂 | 三元宫水厂
水温(℃) | 15.8 | 15.5 | 14.5 | 14.1 | 15 | 13.7
pH | 8.2 | 7.92 | 7.97 | 8.31 | 7.67 | 7.8
高锰酸盐指数(mg/L) | 0.88 | 1.28 | 2.04 | 1.52 | 2.64 | 1.52
溶解氧(mg/L) | 9.2 | 10 | 10 | 10.1 | 9.61 | 6.87
化学需氧量(mg/L) | 2.5 | 5.5 | 4.8 | 3.2 | 7.9 | 5.4
五日生化需氧量(mg/L) | <2.00 | <2.00 | <2.00 | <2.00 | <2.00 | <2.00
粪大肠菌群(个/L) | ＜10 | 63 | 52 | ＜10 | 20 | 41
氟化物(mg/L) | ＜0.050 | 0.052 | 0.075 | 0.119 | 0.081 | 0.103
氯化物(mg/L) | 0.99 | 1.04 | 1.62 | 1.07 | 1.97 | 1.48
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 0.99 | 1.04 | 0.56 | ＜0.50 | 0.65 | 0.66
硫酸盐(mg/L) | 7.7 | 9.75 | 8.24 | 16.2 | 9.18 | 9.97
铜(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010
铁(mg/L) | ＜0.030 | 0.214 | ＜0.030 | ＜0.030 | 0.072 | 0.06
锰(mg/L) | 0.019 | 0.208 | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.027 | 0.025
砷(mg/L) | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034
锌(mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.015 | <0.005 | <0.005
硒(mg/L) | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
汞(mg/L) | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
镉(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
铅(mg/L) | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
阴离子表面活性剂(mg/L) | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
挥发酚(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
氰化物(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
硫化物(mg/L) | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
铬(六价)(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010
石油类(mg/L) | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04
总磷(mg/L) | ＜0.020 | 0.036 | ＜0.020 | ＜0.020 | 0.024 | <0.020
总氮(mg/L) | 1.1 | 1.3 | 0.685 | 0.432 | 0.81 | 0.86
氨氮(NH3-N)(mg/L) | <0.020 | 0.029 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
以下无检测数据

## 管网水
管网水2026年1月水质检测结果
样品编号 | W260107C03 | W260107C04 | W260107C17 | W260107C18 | W260107C10 | W260107C11
检测项目 采样地点 | 秀山第二水厂/如意加油站 | 秀山第三水厂/城北加油站 | 环城路二水厂/月台巷138号 | 正阳水厂/正阳大酒店 | 白家湾水厂/黔洲桥加油站 | 三元宫水厂/下坝加油站
二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.16 | 0.21 | / | / | /
游离氯(mg/L) | 0.18 | 0.24 | / | 0.07 | 0.5 | 0.55
pH | 7.46 | 7.75 | 8.16 | 7.88 | 7.38 | 7.78
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度(NTU) | 0.55 | 0.51 | 0.43 | 0.78 | 0.48 | 0.57
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 0.56 | 0.8 | 2 | 1.44 | 1.44 | 1.12
菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 未检出
总大肠菌群(CFU/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
氟化物(mg/L) | ＜0.050 | 0.055 | 0.119 | 0.077 | 0.093 | 0.099
氯化物(mg/L) | 2.07 | 2.61 | 1.93 | 2.3 | 5.23 | 3.49
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 0.99 | 1.04 | ＜0.50 | 0.57 | 0.67 | 0.63
硫酸盐(mg/L) | 9.27 | 10.1 | 16.2 | 8.26 | 9.14 | 9.62
亚氯酸盐(mg/L) | 0.139 | 0.205 | 0.379 | ＜0.050 | <0.050 | <0.050
氯酸盐(mg/L) | 0.221 | 0.119 | 0.254 | ＜0.050 | <0.050 | <0.050
二氯乙酸(mg/L) | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025
三氯乙酸(mg/L) | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035
铜(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010
铁(mg/L) | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030
锰(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010
砷(mg/L) | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034
锌(mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ＜0.005 | <0.005 | <0.005
硒(mg/L) | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
汞(mg/L) | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
镉(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
铅(mg/L) | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
铝(mg/L) | ＜0.030 | 0.062 | ＜0.030 | 0.048 | 0.196 | 0.068
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
挥发酚(以苯酚计)(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
氰化物(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
铬(六价)(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010
总硬度(mg/L) | 20.3 | 69.6 | 184 | 58.9 | 37.6 | 87.4
氨(以N计)(mg/L) | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
溶解性总固体(mg/L) | 40 | 80 | 200 | 95 | 73 | 98
三氯甲烷(mg/L) | ＜0.000018 | 0.00159 | ＜0.000018 | 0.0114 | 0.00726 | 0.00749
四氯化碳(mg/L) | <0.000018 | <0.000018 | <0.000018 | <0.000018 | <0.000018 | <0.000018
二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.000469 | 0.000916 | ＜0.000026 | 0.00149 | 0.000872 | 0.00103
一氯二溴甲烷(mg/L) | ＜0.000084 | ＜0.000084 | ＜0.000084 | ＜0.000084 | <0.000084 | <0.000084
三溴甲烷(mg/L) | <0.000075 | <0.000075 | <0.000075 | <0.000075 | <0.000075 | <0.000075
三卤甲烷(mg/L) | 0.0088 | 0.043 | 0.0012 | 0.22 | 0.14 | 0.14
总α放射性(Bq/L) | ＜0.016 | ＜0.016 | 0.036 | ＜0.016 | 0.023 | <0.016
总β放射性(Bq/L) | ＜0.028 | ＜0.028 | <0.028 | 0.041 | <0.028 | 0.039