## 出1
出厂水2026年1月水质检测结果
样品编号 | W260115C05
检测项目 采样地点 | 南湖水厂
二氧化氯(mg/L) | 0.37
pH | 7.45
色度(度) | <5
浑浊度(NTU) | 0.14
肉眼可见物 | 无
臭和味 | 无异臭、异味
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 1.94
菌落总数(CFU/mL) | 未检出
总大肠菌群(CFU/100mL) | 0
大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 0
氟化物(mg/L) | 0.186
氯化物(mg/L) | 13.7
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 0.82
硫酸盐(mg/L) | 51.6
亚氯酸盐(mg/L) | 0.259
氯酸盐(mg/L) | 0.232
二氯乙酸(mg/L) | <0.025
三氯乙酸(mg/L) | <0.035
铜(mg/L) | <0.010
铁(mg/L) | ＜0.030
锰(mg/L) | ＜0.010
砷(mg/L) | <0.0034
锌(mg/L) | <0.005
硒(mg/L) | <0.0030
汞(mg/L) | <0.00005
镉(mg/L) | <0.002
铅(mg/L) | <0.0050
铝(mg/L) | 0.036
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.050
挥发酚(以苯酚计)(mg/L) | <0.002
氰化物(mg/L) | <0.002
铬(六价)(mg/L) | <0.010
总硬度(mg/L) | 147
氨(以N计)(mg/L) | ＜0.020
溶解性总固体(mg/L) | 220
三氯甲烷(mg/L) | ＜0.000018
四氯化碳(mg/L) | ＜0.000018
二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.000457
一氯二溴甲烷(mg/L) | ＜0.000084
三溴甲烷(mg/L) | ＜0.000075
三卤甲烷(mg/L) | 0.0086
总α放射性(Bq/L) | ＜0.016
总β放射性(Bq/L) | 0.077

## 管1
管网水2026年1月水质检测结果
样品编号 | W260115C06
检测项目 采样地点 | 御华兰亭
二氧化氯(mg/L) | 0.13
pH | 7.58
色度(度) | <5
浑浊度(NTU) | 0.06
肉眼可见物 | 无
臭和味 | 无异臭、异味
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 1.78
菌落总数(CFU/mL) | 未检出
总大肠菌群(CFU/100mL) | 0
大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 0
氟化物(mg/L) | 0.186
氯化物(mg/L) | 14
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 0.83
硫酸盐(mg/L) | 51.9
亚氯酸盐(mg/L) | 0.226
氯酸盐(mg/L) | 0.221
二氯乙酸(mg/L) | <0.025
三氯乙酸(mg/L) | <0.035
铜(mg/L) | <0.010
铁(mg/L) | ＜0.030
锰(mg/L) | ＜0.010
砷(mg/L) | <0.0034
锌(mg/L) | <0.005
硒(mg/L) | <0.0030
汞(mg/L) | <0.00005
镉(mg/L) | <0.002
铅(mg/L) | <0.0050
铝(mg/L) | ＜0.030
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.050
挥发酚(以苯酚计)(mg/L) | <0.002
氰化物(mg/L) | <0.002
铬(六价)(mg/L) | <0.010
总硬度(mg/L) | 148
氨(以N计)(mg/L) | ＜0.020
溶解性总固体(mg/L) | 195
三氯甲烷(mg/L) | ＜0.000018
四氯化碳(mg/L) | ＜0.000018
二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.000723
一氯二溴甲烷(mg/L) | ＜0.000084
三溴甲烷(mg/L) | ＜0.000075
三卤甲烷(mg/L) | 0.013
总α放射性(Bq/L) | ＜0.016
总β放射性(Bq/L) | 0.075

## 原1
原水2026年1月水质检测结果
样品编号 | W260115C10
检测项目 采样地点 | 南湖水厂
水温(℃) | 14.1
pH | 7.91
高锰酸盐指数(mg/L) | 4.04
溶解氧(mg/L) | 8.97
化学需氧量(mg/L) | 14.4
五日生化需氧量(mg/L) | 3.41
粪大肠菌群(个/L) | 41
氟化物(mg/L) | 0.163
氯化物(mg/L) | 10
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 0.77
硫酸盐(mg/L) | 52.1
铜(mg/L) | <0.010
铁(mg/L) | 0.092
锰(mg/L) | 0.073
砷(mg/L) | <0.0034
锌(mg/L) | 0.009
硒(mg/L) | <0.0030
汞(mg/L) | <0.00005
镉(mg/L) | <0.002
铅(mg/L) | <0.0050
阴离子表面活性剂(mg/L) | <0.050
挥发酚(mg/L) | <0.002
氰化物(mg/L) | <0.002
硫化物(mg/L) | <0.020
铬(六价)(mg/L) | <0.010
石油类(mg/L) | <0.04
总磷(mg/L) | 0.024
总氮(mg/L) | 1.27
氨氮(mg/L) | 0.046