## 1
( 10 )字( 2026 )第( 0227)号
第 1 页 共 4 页
国家城市供水水质监测网
重庆监测站
检验检测报告
| 样 品 名 称： | 管网水【朱家岩水厂/长生小学】
| 被 检 单 位： | 重庆水资源产业股份有限公司东部自来水分公司
| 被检单位地址： | 重庆市南岸区长生桥镇长生路45号7栋1层附14号
| 报告编制日期： | 2026年 2月27日

## 2
国家城市供水水质监测网重庆监测站 ( 10)字( 2026)第( 0227)号 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
检测结果
样品信息 | 样品类型 | 管网水 | 样品来源 | 委托采样
| 采样人 | 刘宏睿 | 采样日期 | 2026.02.05
| 采样依据 | GB/T 5750.2-2023 | 收样日期 | 2026.02.05
| 采样地点 | 长生小学
| 样品状态 | 样品完好，液态
| 样品编号 | W260205C16 | 检测日期 | 2026.02.05~02.07
| 产品标准 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022
| 检测项目 | 色度、浑浊度、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、消毒剂余量、肉眼可见物、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）共计9项指标
检测结论 | 该水样所检9项指标 均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的标准限值要求
附加信息 | /
编制： |  |  | 检测单位业务专用章
审核：
签发： |  |  | 签发日期：
Form No:CSJ/CX(C版:2024)-29-04:0

## 3
国家城市供水水质监测网重庆监测站 ( 10)字( 2026)第( 0227)号 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
检测结果
续上页
样品类型 |  | 管网水 |  | 样品编号 | W260205C16
序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 | GB5749-2022 | 检测方法
标准限值
1 | 游离氯 | mg/L | 0.3 | 0.05~2 | GB/T5750.11-2023 4.3 现场N.N-二乙基对苯二胺(DPD)法
2 | 色度 | 度 | <5 | 15 | GB/T 5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
3 | 浑浊度 | NTU | 0.14 | 1 | GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法
5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 1.62 | 3 | GB/T 5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 0 | 不应检出 | GB/T 5750.12-2023 5.2 滤膜法
9 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 0 | 不应检出 | GB/T 5750.12-2023 7.2 滤膜法
以下无检测数据
Form No：CSJ/CX(C版:2024)-29-05:0

## 4
国家城市供水水质监测网重庆监测站 ( 10)字( 2026)第( 0227)号
第 4 页 共 4 页
报告说明
1.报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
2.本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
3.本报告的检测结果仅对收到的样品负责，仅证明样品所检项目的符合性情况。
4.未经本站同意，不得部份复制本报告。本单位印章复印无效。经同意
复制的报告必须全文复制，复制的报告未重新加盖本站业务专用章无效。
5.对本报告有异议时请于报告发出之日起七日内通知本站，逾期不予受理。
6.本报告未经同意不得用于广告宣传。
7.当检测项目未取得资质，仅为内部参考、不具社会证明作用时，不加盖
资质认定标志（CMA）。
国家城市供水水质监测网重庆监测站
地址：南岸区南滨西路31号
邮编：400060
电话：023-61965896